## QGBT-01
LISTA DE MATERIAL # QGBT-01
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
1 | Painel Modular CPD-TE 1764 / 1700x600x400 mm / (MTE-CPD + MPF-CPD + BTC-CPD) / Cemar | unid. | 1 | 1882 | 1882
2 | Tampa Lateral TL-CPD 1740 / 1700x400 mm / Cemar | unid. | 2 | 220 | 440
3 | Perfil Vertical PV-CPD 1700 / Cemar | unid. | 2 | 99 | 198
4 | Placa de Montagem SP-CPD 4060 / 400x600 mm / Cemar | unid. | 2 | 112 | 224
5 | Placa de Montagem SP-CPD 1060 / 100x600 mm / Cemar | unid. | 1 | 50 | 50
6 | Disjuntor Tripolar NB800N 33908 / 800 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 3518 | 3518
7 | Disjuntor Tripolar EZC630N3600N / 600 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 2147 | 2147
8 | Disjuntor Tripolar EZC630N3500N / 500 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 2018 | 2018
9 | Disjuntor Monopolar EZ9F13132 / 32 A / 3 kA / 220 V / DIN / Curva B / Schneider Electric | unid. | 3 | 5 | 15
10 | Disjuntor Monopolar EZ9F13106 / 06 A / 3 kA / 220 V / DIN / Curva B / Schneider Electric | unid. | 3 | 15 | 45
11 | Protetor de Surto (DPS) EZ9L33145 / 1P / 45 kA / Classe II / Schneider Electric | unid. | 3 | 73 | 219
12 | Transformador de Corrente MSQ-60 / Medição / 1000:5 A / BHS | unid. | 3 | 180 | 540
13 | Multimedidor BDI-M292UIF-95 / 96x96 mm / Tensão, Corrente e Frequência / BHS | unid. | 1 | 898 | 898
14 | Barramento de Cobre 2'' x 3/8'' - 1032 A - (F) | m | 1.8 | 279.5 | 503.1
15 | Barramento de Cobre 2'' x 3/8'' - 1032 A - (N) | m | 0.6 | 279.5 | 167.7
16 | Barramento de Cobre 2'' x 3/8'' - 1032 A - (T) | m | 0.6 | 279.5 | 167.7
17 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/8'' - 645 A - (F) | m | 3.6 | 174.85 | 629.46
18 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 5/16'' - 549 A - (F) | m | 3.6 | 145.6 | 524.16
19 | Termocontrátil LVR 1.1/4'' / Hellerman | m | 7.2 | 17 | 122.4
20 | Isolador Baixa Tensão 70x80 mm / Plastema | unid. | 8 | 45 | 360
21 | Espelho de Acrílico | m² | 0.9 | 250 | 225
22 | Etiqueta Grande | unid. | 2 | 10 | 20
23 | Etiqueta Pequena | unid. | 10 | 4 | 40
24 | Acessórios | vb. | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Valor Parcial | 15153.52
|  |  |  | Valor da M.O. | 3030.704
|  |  |  | Valor Final | 18184.224

## QGBT-02
LISTA DE MATERIAL # QGBT-02
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
1 | Painel Modular CPD-TE 1564 / 1500x600x400 mm / (MTE-CPD + MPF-CPD + BTC-CPD) / Cemar | unid. | 1 | 1751.75 | 1751.75
2 | Tampa Lateral TL-CPD 1540 / 1500x400 mm / Cemar | unid. | 2 | 207.9 | 415.8
3 | Perfil Vertical PV-CPD 1500 / Cemar | unid. | 2 | 85 | 170
4 | Placa de Montagem SP-CPD 4060 / 400x600 mm / Cemar | unid. | 2 | 112 | 224
5 | Placa de Montagem SP-CPD 1060 / 100x600 mm / Cemar | unid. | 1 | 50 | 50
6 | Disjuntor Tripolar EZC630N3500N / 500 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 2018 | 2018
7 | Disjuntor Tripolar EZC250N3150 / 150 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 348 | 348
8 | Disjuntor Monopolar EZ9F13132 / 32 A / 3 kA / 220 V / DIN / Curva B / Schneider Electric | unid. | 3 | 5 | 15
9 | Disjuntor Monopolar EZ9F13106 / 06 A / 3 kA / 220 V / DIN / Curva B / Schneider Electric | unid. | 3 | 15 | 45
10 | Protetor de Surto (DPS) EZ9L33145 / 1P / 45 kA / Classe II / Schneider Electric | unid. | 3 | 73 | 219
11 | Transformador de Corrente MSQ-60 / Medição / 600:5 A / BHS | unid. | 3 | 180 | 540
12 | Multimedidor BDI-M292UIF-95 / 96x96 mm / Tensão, Corrente e Frequência / BHS | unid. | 1 | 898 | 898
13 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 5/16'' - 549 A - (F) | m | 1.8 | 145.6 | 262.08
14 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 5/16'' - 549 A - (N) | m | 0.6 | 145.6 | 87.36
15 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 5/16'' - 549 A - (T) | m | 0.6 | 145.6 | 87.36
16 | Barramento de Cobre 1'' x 1/8'' - 195 A - (F) | m | 3.6 | 46.605 | 167.778
17 | Termocontrátil LVR 1'' / Hellerman | m | 3.6 | 15 | 54
18 | Isolador Baixa Tensão 30x50 mm / Plastema | unid. | 8 | 9 | 72
19 | Espelho de Acrílico | m² | 0.96 | 250 | 240
20 | Etiqueta Grande | unid. | 2 | 10 | 20
21 | Etiqueta Pequena | unid. | 10 | 4 | 40
22 | Acessórios | vb. | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Valor Parcial | 7925.128
|  |  |  | Valor da M.O. | 1585.0256
|  |  |  | Valor Final | 9510.1536

## QDF-LOJAS
LISTA DE MATERIAL # QDF-LOJAS
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
1 | Painel Modular CPD-TE 1564 / 1500x600x400 mm / (MTE-CPD + MPF-CPD + BTC-CPD) / Cemar | unid. | 1 | 1751.75 | 1751.75
2 | Tampa Lateral TL-CPD 1540 / 1500x400 mm / Cemar | unid. | 2 | 207.9 | 415.8
3 | Perfil Vertical PV-CPD 1500 / Cemar | unid. | 2 | 85 | 170
4 | Placa de Montagem SP-CPD 3060 / 300x600 mm / Cemar | unid. | 2 | 100 | 200
5 | Placa de Montagem SP-CPD 1060 / 100x600 mm / Cemar | unid. | 1 | 50 | 50
6 | Disjuntor Tripolar EZC400N3350N / 350 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 1262 | 1262
7 | Disjuntor Tripolar EZC250N3250 / 250 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 700 | 700
8 | Disjuntor Tripolar EZC250N3200 / 200 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 673 | 673
9 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/8'' - 645 A - (F) | m | 1.8 | 175 | 315
10 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/8'' - 645 A - (F) | m | 0.6 | 175 | 105
11 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/8'' - 645 A - (F) | m | 0.6 | 175 | 105
12 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 1/4'' - 450 A - (F) | m | 3.6 | 116.415 | 419.094
13 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/16'' - 351 A - (F) | m | 3.6 | 111.15 | 400.14
14 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 1/8'' - 244 A - (F) | m | 3.6 | 56.485 | 203.346
15 | Termocontrátil LVR 1.1/4'' / Hellerman | m | 10.8 | 17 | 183.6
16 | Isolador Baixa Tensão 30x50 mm / Plastema | unid. | 8 | 9 | 72
17 | Espelho de Acrílico | m² | 0.96 | 250 | 240
18 | Etiqueta Grande | unid. | 2 | 10 | 20
19 | Etiqueta Pequena | unid. | 10 | 4 | 40
20 | Acessórios | vb. | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Valor Parcial | 7525.73
|  |  |  | Valor da M.O. | 1505.146
|  |  |  | Valor Final | 9030.876

## QDFL-COND.
LISTA DE MATERIAL # QDLF-COND.
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
1 | Painel Modular CPD-TE 1564 / 1500x600x400 mm / (MTE-CPD + MPF-CPD + BTC-CPD) / Cemar | unid. | 1 | 1751.75 | 1751.75
2 | Tampa Lateral TL-CPD 1540 / 1500x400 mm / Cemar | unid. | 2 | 207.9 | 415.8
3 | Perfil Vertical PV-CPD 1500 / Cemar | unid. | 2 | 85 | 170
4 | Placa de Montagem SP-CPD 4060 / 400x600 mm / Cemar | unid. | 2 | 112 | 224
5 | Placa de Montagem SP-CPD 1060 / 100x600 mm / Cemar | unid. | 1 | 50 | 50
6 | Disjuntor Tripolar EZC400N3300 / 300 A / 36 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 1262 | 1262
7 | Disjuntor Tripolar EZC250N3225 / 225 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 673 | 673
8 | Disjuntor Tripolar EZC250N3200 / 200 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 673 | 673
9 | Disjuntor Tripolar EZC250N3150 / 150 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 348 | 348
10 | Disjuntor Tripolar EZC250N3125 / 125 A / 25 kA / 380 V / Caixa Moldada / Schneider Electric | unid. | 1 | 320 | 320
11 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/16'' - 351 A - (F) | m | 1.8 | 111.15 | 200.07
12 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/16'' - 351 A - (N) | m | 0.6 | 111.15 | 66.69
13 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 3/16'' - 351 A - (T) | m | 0.6 | 111.15 | 66.69
14 | Barramento de Cobre 1.1/4'' x 1/8'' - 244 A - (F) | m | 14.4 | 56.485 | 813.384
15 | Termocontrátil LVR 1.1/4'' / Hellerman | m | 14.4 | 17 | 244.8
16 | Isolador Baixa Tensão 30x50 mm / Plastema | unid. | 8 | 9 | 72
17 | Espelho de Acrílico | m² | 0.96 | 250 | 240
18 | Etiqueta Grande | unid. | 2 | 10 | 20
19 | Etiqueta Pequena | unid. | 10 | 4 | 40
20 | Acessórios | vb. | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Valor Parcial | 7851.184
|  |  |  | Valor da M.O. | 1570.2368
|  |  |  | Valor Final | 9421.4208

## QCFP
LISTA DE MATERIAL # PAINEL ELÉTRICO PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA Qn = 100,9 kVAr
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
1 | Quadro de Comando Metálico SS 1400x600x250 mm / Steck | unid. | 1 | 600 | 600
2 | Disjuntor Caixa Moldada EZC250N3250 / 250 A / 20 kA / 440 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 636 | 636
3 | Disjuntor Tripolar EZ9F33350 / 50 A / 3 kA / 380 V / DIN / Curva C / Schneider Electric | unid. | 3 | 32 | 96
4 | Disjuntor Tripolar EZ9F33340 / 40 A / 3 kA / 380 V / DIN / Curva C / Schneider Electric | unid. | 1 | 32 | 32
5 | Disjuntor Tripolar EZ9F33325 / 25 A / 3 kA / 380 V / DIN / Curva C / Schneider Electric | unid. | 1 | 32 | 32
6 | Disjuntor Tripolar EZ9F33320 / 20 A / 3 kA / 380 V / DIN / Curva C / Schneider Electric | unid. | 1 | 32 | 32
7 | Disjuntor Monopolar EZ9F13106 / 06 A / 3 kA / 220 V / DIN / Curva B / Schneider Electric | unid. | 3 | 12 | 36
8 | Controlador de Fator de Potência (CFP) JKW58 / 6 Estágios / BHS | unid. | 1 | 847 | 847
9 | Contactor Tripolar LC1DTK12M7 (1NA + 2NF) / 25 kVAr / 220 V / Schneider Electric | unid. | 3 | 737 | 2211
10 | Contactor Tripolar LC1DPK12M7 (1NA + 2NF) / 20 kVAr / 220 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 451 | 451
11 | Contactor Tripolar LC1DMK11M7 (1NA + 1NF) / 15 kVAr / 220 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 425 | 425
12 | Contactor Tripolar LC1DGK11M7 (1NA + 1NF) / 8,5 kVAr / 220 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 335 | 335
13 | Capacitor EasyCan 21,7 kVAr / 35 A / BLRCS200A240B40 / 380 V / Schneider Electric | unid. | 3 | 321 | 963
14 | Capacitor EasyCan 16,2 kVAr / 26 A / BLRCS150A180B40 / 380 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 258 | 258
15 | Capacitor EasyCan 11,5 kVAr / 18 A / BLRCS104A125B40 / 380 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 172 | 172
16 | Capacitor EasyCan 8,1 kVAr / 13 A / BLRCS075A090B40 / 380 V / Schneider Electric | unid. | 1 | 170 | 170
17 | Transformador de Corrente MSQ-40 / RTC = 300:5 A / BHS | unid. | 1 | 110 | 110
18 | Mini Ventilador BF15050HBL-2 / 150x150 mm / 220 Vca / BHS | unid. | 1 | 180 | 180
19 | Grelha de Ventilação tipo Veneziana 255x255 mm / BHS | unid. | 1 | 116 | 116
20 | Grelha de Ventilação tipo Veneziana 150x150 mm / BHS | unid. | 2 | 78 | 156
21 | Barramento de Cobre (F) / 280 A | unid. | 3 | 80 | 240
22 | Barramento de Cobre (N) / 280 A | unid. | 1 | 80 | 80
23 | Barramento de Cobre (T) / 280 A | unid. | 1 | 80 | 80
24 | Isolador Baixa-Tensão 40x50 mm / Plastema | unid. | 8 | 11.5 | 92
25 | Cabo Flex #10 mm² | m | 14.4 | 5.2 | 74.88
26 | Cabo Flex #4 mm² | m | 3.6 | 1.9 | 6.84
27 | Cabo Flex #2,5 mm² | m | 20 | 1.25 | 25
28 | Terminal Compressão #10 mm² | unid. | 72 | 1.5 | 108
29 | Terminal Compressão #4 mm² | unid. | 18 | 0.5 | 9
30 | Terminal Compressão #2,5 mm² | unid. | 80 | 0.5 | 40
31 | Espelho de Acrílico | m² | 0.8 | 250 | 200
32 | Etiqueta Grande | unid. | 2 | 10 | 20
33 | Etiqueta Pequena | unid. | 30 | 2 | 60
34 | Acessórios | vb. | 1 | 100 | 100
|  |  |  | Valor Parcial | 8993.72
|  |  |  | Valor da M.O. | 1798.744
|  |  |  | Valor Final | 10792.464